ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

САРАТОВСКОЕ БЮРО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

ИНН: 6454087765 ОРГН: 1076454004307

410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д, 27, офис 309 тел./факс: 8(845-2) 22-31-68; тел: 37-75-27

Производство  трасологической  экспертизы  поручено   эксперту  Власову  А.В.   По поручению    суда    директором    Бюро    разъяснены    права    и    обязанности:    эксперта,

27 октября 2008 года

/Власов А.В./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 429/1

Составлено 26 ноября 2008 года.

По материалам гражданского дела № 2-520/2008 по иску Клячко СЮ. к Мельник Ю.Н., 3-е лицо жилищный кооператив «Алтай», о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры.

27 октября 2008 года в Саратовское бюро судебных экспертиз поступило определение о назначении экспертизы, вынесенное мировым судьей судебного участка № 2 Кировского района г. Саратова Сорокиной Е.Б. по материалам гражданского дела № 2-520/2008.

Вместе   с   определением      в   распоряжение   эксперта   предоставлены   материалы гражданского дела.

На разрешение эксперта поставлены вопросы:

«1.Обеспечивает ли настоящее состояние фитингов и водопроводных труб, проводящих воду к отопительной батарее в жилой комнате квартиры №73 дома №34 по улице Петрова города Саратова, полную надежность и безопасность горячего водоснабжения?

- Были ли затянуты должным образом при монтаже указанного узла гайки, закрепляющие
трубу-перемычку на фитингах, установленных на трубах, снабжающих водой отопительную
батарею в жилой комнате квартиры №73 дома №34 по улице Петрова города Саратова?

- Если гайки были затянуты должным образом, то не были ли они откручены в последствии до
нынешнего состояния?

- Что явилось причиной прорыва горячей воды из вышеуказанного узла: не затягивание гаек
фитингов на перемычке между трубами или последующее откручивание гаек, совершенное
после их надлежащего и достаточного закручивания при первоначальной установке?

- Возможны  ли   иные  причины  ослабления  соединения   и   прорыв   воды,  в  частности,
некачественные комплектующие указанного узла, нарушения технологии монтажа этого узла
или другие возможные причины (в случае удовлетворительного ответа на поставленный

2

установленных на трубах, снабжающих водой отопительную батарею в жилой комнате квартиры №73 дома №34 по улице Петрова города Саратова, после первоначально произведенных работ 25 ноября 2007 года, либо после произошедшего залива 15 марта 2008 года?

8. Имеются ли на корпусах тройников (фитингов) следы обжатия ключа Боко №1?»

Производство трасологической экспертизы поручено эксперту ООО «Саратовское бюро судебных экспертиз» Власову Александру Владимирович)', имеющему высшее физическое образование, квалификацию судебного эксперта системы экспертных учреждений МВД и Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «трасология», и стаж экспертной работы 22 года.

Литература:

"Судебно - трасологическая экспертиза", ВыпускIV. Москва, 1973 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ:

В процессе проведения исследования производилось фотографирование исследуемого объекта с последующей печатью иллюстраций. При этом применялись ПК с процессором «Intel Pentium-4», цифровая фотокамера модели «SONY DSC-F828», принтер "HP Color LaserJet 2500L".

Согласно определению суда экспертиза должны быть проведена в присутствии сторон и представителя 3-го лица. Начало проведения экспертизы было назначено на 06.11.2008. В указанный день в 11 часов 50 минут проведение экспертизы было начато на месте установки исследуемого объекта - системы отопления - в жилой комнате квартиры Клячко СЮ по адресу: г. Саратов ул. Петрова д. 34 кв. 73. При этом присутствовали: истец Клячко С.Ю.,

представитель истца Целовальников Н.Б., ответчик Мельник Ю.Н.. представитель 3-го лица

член правления Жилищного кооператива «Алтай» Колесников А.Г.

Осмотром установлено: система подводки воды к отопительному радиатору в комнате квартиры Клячко СЮ. состоит из металлопластиковых труб, двух фитингов-тройников и двух, шаровых кранов, установленных у обоих отверстий радиатора (Илл. № 1). Для пропуска воды при закрытых кранах имеется труба-перемычка, соединенная с подводящими патрубками с помощью двух фитингов-тройников (Илл. № 2). Каких-либо следов механического воздействия, свидетельствующих о небрежном либо неосторожной обращении с системой отопления, на внешних поверхностях находящихся в комнате элементах системы отопления нет.

Для подводки воды к радиатору использованы металлопластиковые трубы диаметром 26,0 мм, соответствующие им по размеру шаровые краны и фитинги-тройники, изготовленные из металлического сплава типа латуни и покрытые защитным слоем серебристого цвета (Илл. №№ 3 и 4). Каких-либо механических напряжений, обусловленных неправильным подбором размеров элементов либо их неправильной сборкой, в системе отопления не имеется.

Для. дальнейшего исследования в лабораторных условиях труба-перемычка вместе с фитингами-тройниками были демонтированы (разрешение на это имеется в определении суда). При демонтаже нижний конец перемычки без усилий отсоединился от фитинга-тройника (Илл. № 5).

Осмотром   трубы  перемычки  и   фитингов-тройников   визуально   и   в   поле  зрения

микроскопа МБС-10 установлено:

3

- каких-либо следов воздействия инструментом, в том числе ключом Боко, на внешних
поверхностях фитингов нет.  Все детали фитингов имеются в наличии и расположены
правильно. Следов замены деталей не имеется.

- на обоих штуцерах фитингов, которые были соединены с трубой-перемычкой, повреждены
первые кольцевые прокладки, очевидно, при неосторожном монтаже соединений. Вторые
прокладки не повреждены и могли бы обеспечить нормальное уплотнение соединений при из
правильной сборке

- на наружных поверхностях обоих концов трубы-перемычки отсутствуют следы обжатия
обжимным кольцом фитингов (Илл. №№ 6 и 7), что свидетельствует о том, что гайки
фитингов в данных соединениях не были затянуты должным образом, и данные соединения
не могли обеспечить надежность уплотнений и безопасность от протечек воды. Для сравнения
на Илл. № 8 показан пример правильно собранного соединения трубы с фитингом -имеются
четкие глубокие следы от обжимного кольца.

-	на штуцерах и обжимных кольцах фитингов, соединявшихся с перемычкой, имеются
наслоения солей и продуктов  коррозии, свидетельствующих  о том,  что  через данные
соединения протекала вода (Илл. №№ 9 и 10). При правильно собранном соединении трубы и
фитинга с водой контактирует только наконечник штуцера, на остальных деталях следов
контакта с водой нет (Илл. №11).

Установленные в ходе исследования признаки в своей совокупности позволяют сделать следующие

ВЫВОДЫ:

1.       Состояние       фитингов       и       водопроводных       труб,       проводящих       воду       к

отопительной батарее в жилой комнате квартиры №73 дома №34 по улице Петрова города

Саратова, на момент исследования полную надежность и безопасность горячего водоснабжения

не обеспечивало.

2- 5. Причиной прорыва воды через соединения трубы-перемычки с фитингами-тройниками в

системе отопления в жилой комнате квартиры Клячко СЮ. является некачественный

монтаж деталей системы, а именно то, что не были затянуты должным образом гайки

фитингов.

6. Следов замены деталей системы отопления в комнате не имеется.

7.Следов каких-либо    действий    с    гайками,    закрепляющими    трубу    -    перемычку    на

фитингах, установленных на трубах, снабжающих водой отопительную батарею     в жилой

комнате квартиры  №73   дома  №34  по  улице  Петрова  города  Саратова, на данных гайках

не имеется.

8. На корпусах тройников (фитингов) следов обжатия ключом Боко не имеется.

Примечание: к заключению эксперта прилагается таблица

на трех листах с одиннадцатью иллюстрациями

Эксперт                                                                                                                                          Власов А.В

.

Вы  на сайте http://sud-praktika.narod.ru//